全国2012年1月高等教育自学考试

发电厂动力部分试题

课程代码：02311

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在工程热力学研究的热功转换中，与工质的热力学能无关的是(      )

A．温度	B．压力

C．比容	D．化学变化

2．对于有一个进口和一个出El的开口系，若忽略进口1、出口2的动能差和势能差，当系统向外界放热量q，对外做内部功ωi，且q>ωi，此时热力系热力过程前后的焓值差将为(      )

A．h2-h1>0	B．h2-h1<0

C．h2-h1=0	D．不确定

3．某热机动力循环热效率为25％，循环中向低温热源释放热量2000kJ，该热机从高温热源吸热量应为(      )

A．2666.67kJ	B．4333.3kJ

C．6667kJ	D．8000kJ

4．两块无限大平壁的黑度分别为ε1和ε2，且ε1>ε2，当两平壁间发生辐射换热过程时，若T1＝T2，则两平壁的有效辐射能Ee1和Ee2的关系为(      )

A．Ee1>Ee2	B．Ee1<Ee2

C．Ee1=Ee2	D．不确定

5．已知黑体的辐射力E0=56700W／m2，耐火砖的黑度ε=0.8，在相同温度下耐火砖的辐射力是(      )

A．11340W／m2	B．34020W／m2

C．45360W／m2	D．51030W／m2

6．对直流锅炉而言下列说法错误的是(      )

A．压力适应范围广	B．蒸发受热面布置灵活

C．启停速度慢	D．对给水的品质要求高

7．直流燃烧器通常采用的布置方式为(      )

A．四角布置切圆燃烧	B．单面墙布置L型火焰

C．相对墙布置双L型火焰	D．以上方式都可以

8．下列各项热损失中与过量空气系数无关的是(      )

A．机械未完全燃烧热损失	B．排烟热损失

C．化学未完全燃烧热损失	D．散热损失

9．凝汽器中的凝结水由(      )

A．循环水泵送入循环水系统	B．凝结水泵送入循环水系统

C．凝结水泵送入回热加热系统	D．循环水泵送入回热加热系统

10．蒸汽流过喷嘴时，由于蒸汽与壁面磨擦，将使蒸汽(      )

A．在喷嘴进口截面的动能减小	B．在喷嘴出口截面的动能减小

C．在喷嘴出口截面的压力升高	D．在喷嘴进口截面的压力升高

11．在以下有关汽轮机抗燃油系统的叙述中，正确的是(      )

A．抗燃油系统没有冷油器	B．抗燃油压力高达20MPa

C．抗燃油的燃点高达600℃	D．抗燃油的抗老化性能好

12．已知某凝汽式火力发电厂的发电标准煤耗率为368g／kWh，供电标准煤耗率为400g／kWh，那么该厂的厂用电率为(      )

A．7.2％	B．8％

C．8.7％	D．无法确定

13．凝汽式火力发电厂的原则性热力系统图(      )

A．与整套机组全部实有设备及附件数量一一对应

B．主要描述电厂热力系统工作原理

C．是设备购置的依据

D．是机组检修的依据

14．当通过一水轮机的水流量为0.6m3／s时，其额定功率为450kW。假定水轮机组总效率是87％，作用于水轮机上的水头为(      )

A．10m	B．24m

C．88m	D．235m

15．下面关于抽水蓄能电厂的叙述中，错误的是(      )

A．抽水蓄能机组具有调频功能

B．为了稳定电力系统电压，在较大的抽水蓄能电厂附近，必须装设调相机或其它无功补偿设备

C．抽水蓄能机组可以在系统中作事故备用容量

D．抽水蓄能机组具有快速调整出力的能力，其出力调整范围为50％～105％

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16．提高以水蒸气为工质的(扩大的)朗肯循环的热效率，可以采取(          )

A．提高循环初压力	B．提高循环初温度

C．给水回热加热	D．降低汽轮机排汽压力

E．蒸汽再热循环

17．计算对流热系数α时，通常是用准则方程式的形式给出的经验公式，其中涉及到的准则有(          )

A．努谢尔准则	B．雷诺准则

C．葛拉晓夫准则	D．普朗特准则

E．欧拉准则

18．高参数大容量锅炉水冷壁及炉墙通常采用(          )

A．扁钢膜式水冷壁	B．敷管炉墙

C．鳍片管膜式水冷壁	D．光管密排水冷壁

E．轻型炉墙

19．汽轮机静止部分主要包括(          )

A．叶轮	B．汽封

C．轴承	D．汽缸

E．喷嘴

20．汽轮机运行的内容主要包括(          )

A．不同状态下的启动和停机	B．额定工况下的正常运行

C．变负荷运行	D．安装调试

E．事故处理

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案，错填、不填均无分。

21．钢板、水垢及灰垢的导热系数分别为46.4W／(m．℃)、1.16W／(m．℃)、0.116W／(m．℃)，如果它们的厚度分别为200mm、2mm、0.1mm时，热阻最大的是______。

22．固定碳含量越高的煤越______着火和燃尽。

23．汽轮机级内漏汽损失主要包括______。

24．大功率汽轮机设置两套独立的供油系统，分别向轴承、______供油。

25．在______范围内，卡诺循环热效率最高。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

26．逆向循环

27．给水回热循环

28．稳定温度场

29．热辐射

30．水力发电厂

五、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31．已知某凝汽式汽轮机组新蒸汽压力及温度分别为p1、t1，机组采用一次中间再热，再热蒸汽压力pb，再热后蒸汽温度tb=t1，汽轮机排汽压力p2，机组无给水回热加热，试写出根据水和水蒸气性质图表查出有关状态参数(h1、s1、hb1、hb2、sb2、h2、)的步骤。(hb1、hb2—再热蒸汽前、后比焓值；h2、—排汽比焓值、排汽压力下对应的饱和水比焓值)

32．简述与直吹式制粉系统相比较中间储仓式制粉系统的优缺点。

33．与套装转子和焊接转子相比，整锻转子具有哪些特点?它一般用作汽轮机转子的哪个部位?

34．与液压式调节系统相比，汽轮机功频电液调节系统有哪些优点?

35．如何减轻反击式水轮机内局部汽蚀现象的发生和发展?

六、分析题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36．试述再热汽温调节的主要方法，并说明锅炉不宜采用喷水减温方式来调节再热蒸汽温度的原因。

37．试分析提高凝汽式火力发电厂热效率的主要措施。